## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Rekapitulace
Příloha č.1 výkazu výměr - Položkový rozpočet |  |  |  |  | #TYPZAZNAMU#
S: |  | Mořina - zastřešení koncového skladu |  |  | STA
O: |  | Zastřešení koncového skladu - změna míchadel |  | STA | OBJ
R: |  | Technologie |  |  | ROZ
Rekapitulace dílčích částí
Číslo | Název |  | Cena celkem | % | END
PS 01-1 | Technologie - demontáže |  | 0
PS 01-2 | Technologie koncového skladu |  | 0
PS 01-3 | Plynovody - technologie |  | 0
PS 01-4 | VRN - techologie |  | 0
Celkem za technologii |  |  | 0

## PS 01-1 Technologie DEMONTÁŽE
Položkový rozpočet
S: |  | Mořina - zastřešení koncového skladu
O: | SO 01 | Zastřešení koncového skladu - změna míchadel
R: | PS 01-1 | Technologie - demontáže
VŠECHNY OBCHODNÍ NÁZVY A TYPOVÁ OZNAČENÍ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
P.Č. | Č. POLOŽKY | NÁZEV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ | CELKEM
DÍL: | 1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0
1 | 01 | DEM Míchadlo AT MIX 15 L4P 15 kW včetně závěsného zařízení, sloupu, ovládací elektroskříně | KPL | 3 |  | 0
2 | 02 | DEM Ponorné čerpadlo COK 100-2, 13,5 kW včetně samoupínacího kolena, vedení a výtlačného potrubí | KPL | 1 |  | 0
3 | 03 | DEM Obslužná plošina míchadla 1x1m včetně žebříku | KPL | 3 |  | 0
4 | 04 | DEM Odstavení a vypuštění výtlačné potrubí DN150 | BM | 20 |  | 0
5 | 05 | DEM Výtlačné ocelové potrubí od čerpadla DN150 včetně podpěr | BM | 20 |  | 0
6 | 06 | DEM Ultrazvukového čidla včetně uchycení a kabelu | KPL | 1 |  | 0
7 | 07 | DEM Zemnící drát vedený po koruně nádrže včetně uchycení | BM | 80 |  | 0
8 | 08 | DEM Jímací tyč včetně uchacení a napojení | KPL | 3 |  | 0
9 | 09 | DEM Ele. Rozvadeč přemístit mimo Ex-zony, dodávka části EI+MaR | KPL | 1 |  | 0
10 | 10 | DEM Ele. Rozvadeč přemístit mimo Ex-zony, dodávka části EI+MaR | KPL | 1 |  | 0
11 | 11 | DEM Přepadu z fermentoru do koncového skladu (část z bedny nastavení hladiny až do koncového skladu), potrubí nerez pr. 304x2mm včetně ohybů | KPL | 1 |  | 0
12 | 12 | DEM Potrubí PE DN65, dodávka stavby | BM | 1 |  | 0
13 | 13 | DEM Plot včetně sloupků, dodávka stavby | KS | 25 |  | 0
14 | 14 | DEM Potrubí PE, dodávka stavby | KS | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
POZNÁMKY UCHAZEČE K ZADÁNÍ

## PS 01-2 Technologie KS
Položkový rozpočet
S: |  | Mořina - zastřešení koncového skladu
O: | SO 01 | Zastřešení koncového skladu - změna míchadel
R: | PS 01-2 | Technologie koncového skladu
VŠECHNY OBCHODNÍ NÁZVY A TYPOVÁ OZNAČENÍ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
P.Č. | Č. POLOŽKY | NÁZEV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ | CELKEM
DÍL: | 1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0
1 | 01 | D+M Dvoumembránový integrovaný plynojem tvaru kruhové úseče 1/4D, užitný objem min. 1310 m3, kotevní průměr 25,50 m, výška polokoule 6,25 m, provozní tlak plynu -0,1 až 0,3 kPa, provedení pro bioplyn, vnější ochranná membrána z PVC proti povětrnostním vlivům - barva šedá, UV stabilní, servisní průlez vnější membránou, vnitřní plynová membrána PELD, hrdlo pro odběr vzorků, spodní nosná pásová konstrukce + síť, nerezový U-profil (1.4401) se systémem svěrných hadic, sada tlakového připojení na kompresor a glykolový systém proti zamrznutí, zóna zatížení větrem 2, včetně dopravy na stavbu | KPL | 1 |  | 0
2 | 02 | D+M Přetlaková a podtlaková pojistka na stěnu, provozní přetlak -0,1 až 0,5 kPa, materiál nerez 1.4571, pojistný průtok min. 400 m3/h při rozdílu tlaků 2 mBar vodního sloupce, objem nasávaného vzduchu při podtlaku min. 375 m3/h při rozdílu tlaků 2 mbar vodního sloupce (lze řešit dvojicí identických pojistek o součtovém výkonu viz výše), elektrické vyhřívání vodní náplně pojistky (ochrana proti zamrznutí), ukotvení, utěsnění | KPL | 1 |  | 0
3 | 03 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 230mm, tloušťka stěny 280mm včetně ochranného nátěru | KPL | 1 |  | 0
4 | 04 | D+M Dmychadlo plynojemu o celkovém výkonu max. 400 m3/h, provedení do venkovního prostředí, včetně pružné připojovací hadice a napojení na plynojem, ukotvení (lze řešit dvojicí identických dmychadel o součtovém výkonu viz výše) | KPL | 1 |  | 0
5 | 05 | D+M Nerezová vzduchová regulační klapka, včetně pružné hadice a napojení na plynojem, ukotvení (lze řešit dvojicí identických regulačních klapek o součtovém výkonu viz výše) | KS | 1 |  | 0
6 | 06 | D+M Nerezový nástavec sloupu výška 1250mm včetně kotev do betonu | KPL | 1 |  | 0
7 | 07 | D+M Analogový snímač stavu naplění plynojemu (rozsah signálu 4-20 mA pro napojení do ŘS), uchycení | KS | 1 |  | 0
8 | 08 | D+M Kompresor pro pneumatický systém uchacení plynojemu vzduchový výkon 120 litrů/min, provozní přetlak 6 bar, tlakový zásobník 10 litrů, 230 V 1,5 kW, tlakoměr, výstup 1/4" | KS | 1 |  | 0
9 | 09 | D+M Míchadlo na nosné trubce montované do stěny nádrže s motorem vně nádrže 15kW Ex. včetně uchycení, těsnění a kotev do betonu | KS | 1 |  | 0
9a | 09a | D+M Míchadlo na nosné trubce montované do stěny nádrže s motorem uvnitř nádrže 17kW Ex. a osou vrtule ve směru míchání. Výškově polohovatelné elektricky nebo hydraulicky, včetně uchycení, těsnění a kotev do betonu | KS | 1 |  | 0
10 | 10 | D+M Plošina obslužná na výstup plynu (1,1x0,8m), včetně kotev do betonu | KS | 1 |  | 0
10a | 10a | D+M Plošina servisní k míchadlům (2,5x2,0m), včetně kotev do betonu | KS | 2 |  | 0
11 | 11 | D+M Plošina servisní ke kapalinové pojistce (2,5x1,5m), včetně kotev do betonu | KS | 1 |  | 0
12 | 12 | D+M Žebřík na stěnu včetně ochranného koše, uchycení, mříže a kotev do betonu, délka žebříku 5,5m | KPL | 5 |  | 0
13 | 13 | D+M Uchycení radaru (měření hladiny nádrže) včetně kotvení do stěny nádrže, čidlo radaru dodávka části MaR | KS | 1 |  | 0
14 | 14 | D+M Dmychadlo odsíření v provedení na stěnu 700 litrů/min, 3x400V, 0,37W, včetně ruční regulace průtoku tl. vzduchu, jeden výstup s uzávěrem, kryt proti povětrnostním vlivům s nasávací mřížkou, kotvení do betonu | KPL | 1 |  | 0
15 | 15 | D+M Krabice uzávěru včetně uzávěru DN15, kotvy do betonu | KPL | 2 |  | 0
16 | 16 | D+M Prostup odsíření DN100 včetně trysky, kotev, těsnícího tmelu | KPL | 2 |  | 0
17 | 17 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 120mm, tloušťka stěny 250mm včetně ochranného nátěru | KPL | 2 |  | 0
18 | 18 | D+M Propojovací hadice pr.22x2,15 UV-stabilní, včetně fitinek, uchycení na stěnu | MB | 50 |  | 0
19 | 19 | D+M Průhledítko DN300 včetně kotev, těsnícího tmelu | KPL | 4 |  | 0
20 | 20 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 320mm, tloušťka stěny 250mm včetně ochranného nátěru | KPL | 4 |  | 0
21 | 21 | D+M Prostup TTPV (teplota, teplota, tlak, vzorky) DN400 včetně kotev, těsnícího tmelu | KPL | 1 |  | 0
22 | 22 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 430mm, tloušťka stěny 250mm včetně ochranného nátěru | KPL | 1 |  | 0
23 | 23 | D+M Čerpadlo COKS 100-1, 19kW včetně protipřírub, těsnění, spojovacího materiálu a stojanu | KPL | 1 |  | 0
24 | 24 | D+M Přepad z fermentoru-sifon výška min. 1,5m potrubí nerez pr. 304x2mm (min. 1.4301) včetně ohybů, čistícího kusu a profuku tlakovým vzduchem, napojit na stávající potrubí tl. vzduchu u přepadu. | BM | 10 |  | 0
25 | 25 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 350mm, tloušťka stěny 250mm včetně ochranného nátěru | KPL | 1 |  | 0
26 | 26 | D+M Těsnící prstenec pro potrubí pr. 304mm prostupu stěnou nádrže | KS | 1 |  | 0
27 | 27 | D+M Potrubí nerez pr. 204x2 (min. 1.4301) včetně ohybů | BM | 2 |  | 0
28 | 28 | D+M Potrubí ocelové černé pr. 159x4,5 včetně ohybů, uložení a sloupů | BM | 40 |  | 0
29 | 29 | D+M Šoupě nožové DN150 bez přírubové s pákou včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu (kejda) | KPL | 1 |  | 0
30 | 30 | D+M Šoupě nožové DN200 bez přírubové s pákou včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu (kejda) | KPL | 1 |  | 0
31 | 31 | D+M Klapka zpětná DN150 do vodorovného potubí včetně protipřírub, těsnění a spojovacího mareiálu (kejda) | KPL | 1 |  | 0
32 | 32 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 250mm, tloušťka stěny 250mm včetně ochranného nátěru | KPL | 1 |  | 0
33 | 33 | D+M Těsnící prstenec pro potrubí pr. 204mm prostupu stěnou nádrže | KS | 1 |  | 0
34 | 34 | D+M Potrubní izolační pouzdro z minerální vaty s Al fólií pr. 154x50mm | BM | 15 |  | 0
35 | 35 | D+M Oplechování tepelné izolace pozink plechem | M2 | 13 |  | 0
36 | 36 | D+M Sloup ocelový s platlí pro potrubí plynovodu, pr. 159x4,5mm, výška 3m, nátěr dvojnásobný | KS | 2 |  | 0
37 | 37 | D+M Kotva chemická do betonu nerez M12 | KS | 12 |  | 0
38 | 38 | D+M Podpěrná ocelová konstrukce pro uchycení potrubí na sloup, nátěr dvojnásobný | KS | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
POZNÁMKY UCHAZEČE K ZADÁNÍ

## PS 01-3 Plynovody
Položkový rozpočet
S: |  | Mořina - zastřešení koncového skladu
O: | SO 01 | Zastřešení koncového skladu
R: | PS 01-3 | Plynovody - technologie
VŠECHNY OBCHODNÍ NÁZVY A TYPOVÁ OZNAČENÍ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
P.Č. | Č. POLOŽKY | NÁZEV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ | CELKEM
DÍL: | 1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0
1 | 01 | M Odstavení a odplynění stávajícího plynovodu DN200 | KPL | 1 |  | 0
2 | 02 | D+M Plynovod - odbočka horem DN200 z potrubí DN200 nerez (pr. 204x2mm, 204x2mm min. AISI 304 (1.4301)) | KS | 2 |  | 0
3 | 03 | D+M Plynovod - potrubí nerez DN200 (pr. 204x2mm min. AISI 304 (1.4301)) včetně tvarovek, návarků, uložení | BM | 75 |  | 0
4 | 04 | D+M Plynovod - čistící kus DN200 nerez (pr. 204x2mm min. AISI 304 (1.4301)) včetně zaslepovací příruby, těsnění, spojovacího matriálu | KS | 2 |  | 0
5 | 05 | D+M plynovod - klapka uzavírací mezipřírubová, ruční DN200 PN10, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 5 |  | 0
6 | 06 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 250mm, tloušťka stěny 250mm včetně ochranného nátěru | KPL | 2 |  | 0
7 | 07 | D+M Těsnící prstenec pro potrubí pr. 204mm prostupu stěnou nádrže | KS | 2 |  | 0
8 | 08 | D+M Sloup ocelový s platlí pro potrubí plynovodu, pr. 159x4,5mm, výška 3m, nátěr dvojnásobný | KS | 9 |  | 0
9 | 09 | D+M Kotva chemická do betonu nerez M12 | KS | 54 |  | 0
10 | 10 | D+M Podpěrná ocelová konstrukce pro uchycení potrubí na sloup, nátěr dvojnásobný | KS | 9 |  | 0
11 | 11 | D+M Konzole ocelová pro potrubí na stěnu stávající nádrže, nátěr dvojnásobný, včetně kotev do betonu | KS | 10 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
POZNÁMKY UCHAZEČE K ZADÁNÍ

## VRN-technologie
Položkový rozpočet
S: |  | Mořina - zastřešení koncového skladu
O: | SO 01 | Zastřešení koncového skladu - změna míchadel
R: | PS 01-4 | Technologie VRN
VŠECHNY OBCHODNÍ NÁZVY A TYPOVÁ OZNAČENÍ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
P.Č. | Č. POLOŽKY | NÁZEV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ | CELKEM
DÍL: | 1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0
1 | 01 | Dokumentace skutečného provedení-technologická část | KS | 1 |  | 0
2 | 02 | Tlaková zkouška plynojemu | KS | 1 |  | 0
3 | 03 | Zkouška pevnosti plynovodů dle tabulky 1 TPG 703 01 části II | KS | 2 |  | 0
4 | 04 | Tlaková zkouška plynovodů dle TPG 703 01, zkušební tlak se volí jako dvojnásobek provozního tlaku, minimálně 100 mBar. Doba trvání zkoušky 1 hod. | KS | 2 |  | 0
5 | 05 | Tlaková zkouška rozvodů vzduchu pro odsíření | KS | 1 |  | 0
6 | 06 | Funkční zkouška technologie | KS | 1 |  | 0
7 | 07 | Návod na obsluhu řídícího systému KS zakrytého plynojemem | KS | 1 |  | 0
8 | 08 | Výchozí revize elektro-technologická část | KS | 1 |  | 0
9 | 09 | Výchozí revize plyn | KS | 1 |  | 0
11 | 11 | TIČR (elektro, plyn) | KS | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
POZNÁMKY UCHAZEČE K ZADÁNÍ