## Krycí list rozpočtu
Příloha č.3 výkazu výměr - KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby |  |  | BPS Mořina - zakrytí koncových skladů |  |  |  | JKSO
Název objektu | [6 empty] | EČO
Název části |  |  | Měření a regulace - změna PD k 19.6.2025 |  |  |  | Místo
[7 empty] | IČ |  |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel |  |  | DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. |  |  |  | 42407982 |  |  | CZ42407982
Číslo projektu |  |  | 34087 | Zpracoval |  | Lešek Pavel |  |  | Dne | 14.07.2025
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby
1 | HSV | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 0
2 |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka | 0 | 15 | Lešení |  |  | 0
4 |  | Montáž | 0 | 11 |  | 0 | 16 | Projektová dokument. |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky | 0 |  |  |  | 17 | Předávací dokument. |  |  | 0
6 |  | Montáž | 0 |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  | 0
20 | HZS |  | 0 | 21 |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  | 0
Projektant |  |  |  | Razítko |  |  | D | Celkové náklady
[7 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [6 empty] | 24 | 15% | 0 | DPH | 0
Objednavatel |  |  |  | Razítko |  |  | 25 | 21% | 0 | DPH | 0
[7 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [6 empty] | E | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  | Razítko |  |  | 27 | Dodávky objednavatele |  |  | 0
[7 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  | 0
Datum a podpis | [6 empty] | 29 | Zvýhodnění + - |  |  | 0
Poznámky

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  | BPS Mořina - zakrytí koncových skladů
Objekt: |  | 0 |  | Zpracoval:
Část: |  | Měření a regulace - změna PD k 19.6.2025 |  | Lešek Pavel
Objednatel: |  | 0 |  | Datum:
Zhotovitel: |  | DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. |  | 14.07.2025
P.Č. | Kód položky | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Zařízení MaR a technologické EI, včetně připojovaných el. zařízení | 0 | 0 | 0
|  | Doplnění stávající RIS (sklad nemotorové zemědělské techniky) | 0 | 0 | 0
|  | Řídící systém a materiál umístěný v rozváděči RM-101 | 0 | 0 | 0
|  | Rozváděč RM 101 - koncový sklad - rozváděč v přístavku s vyskl. čerpadlem | 0 | 0 | 0
|  | Kabely | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační materiál | 0 | 0 | 0
|  | Služby | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH: |  |  | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: |  | BPS Mořina - zakrytí koncových skladů
Objekt: |  | 0 |  |  | Zpracoval:
Část: |  | Měření a regulace - změna PD k 19.6.2025 |  |  | Lešek Pavel
Objednatel: |  | 0 |  |  | Datum:
Zhotovitel: |  | DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. |  |  | 14.07.2025
Pozice | Typ | Popis zařízení | výrobce / dodavatel | MJ | Počet | M a t e r i á l |  | P r á c e |  | Celkem
[6 empty] | Cena | Celkem | Cena | Celkem
[6 empty] | Kč/ks | Kč | Kč/ks | Kč | Kč
|  | Zařízení MaR a technologické EI, včetně připojovaných el. zařízení |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Poznámka: | Koncový sklad TC01
M101 |  | El. připojení a ovládání pohonu s elektrickým příkonem 17kW, tepelná ochrana termistor, Ex2, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou technologie) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M102 |  | El. připojení a ovládání pohonu s elektrickým příkonem 15kW, tepelná ochrana termistor, Ex2, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou technologie) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M104-5 |  | El. připojení a ovládání pohonu s elektrickým příkonem do 0,55kW, tepelná ochrana termistor, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou technologie) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCA131 |  | El. připojení snímač tlaku, rozsah 0-6 bar, výstup 4-20mA. (zařízení dodávkou technologie) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCA132 |  | Převodník diferenčního tlaku, maximální měřící rozsah 20 mbar, náplň - silikonový olej, materiál membrány - nerez AISI 316L. procesní připojení - oválná příruba, upevňovací závit M10 (PN160), M12 (PN420); výstup 4-20mA, protokol HART, materiál pouzdra - hliník, krytí IP66, LCD displej skrytý pod plným víčkem, kabelové vývody 2x M20x1,5, bez vývodky; provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 2, II 1/2G Ex ia/db IIC T4/T6 Ga/Gb, II 1/2G Ex ,II 3G Ex ec IIC T4/T6 Gc. Včetně příslušenství držáku na zeď nebo na potrubí. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIC181 |  | El. připojení lankového snímače hladiny, napájení 24VDC, včetně převodníku výstup 4-20mA. (zařízení dodávkou technologie) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIC182 |  | Radarový hladinoměr s polypropylenovou tyčí: kontinuální, bezkontaktní, dosah 20 m (66 stop), pro kapaliny a kaly. Kryt / kabelová průchodka: hliník, epoxidová barva, 2 x M20 x 1,5, polypropylenový typ antény - (max. tlak 3 bary a +80'C): R 1-1/2 palce ((BSPT), EN 10226-1) dodává se s integrovaným 100 mm štítem Schválení: Nehořlavá: ATEX II 1/2G Ex db mb ia IIC T4 Ga/Gb; UKEX II 1/2G Ex db mb ia IIC T4 Ga/Gb; CE, UKCA, RED, RCM, EAC Komunikace / Výstup: 4-20 mA HART, rozběh při <3,6 mA |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EH101 |  | El. připojení vyhřívání kapalinové pojistky 230V / 0,25kW, Ex2 provedení, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou technologie) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EH102 |  | Samoregulační topný kabel 23W/m při 10°C v délce 16m, 2x ukončovací těsnění, 2x připojovací souprava, 3x teplotně odolná páska, 4x výstražní štítěk. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M107 |  | El. připojení a ovládání pohonu s elektrickým příkonem 1,5kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou technologie) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M108 |  | El. připojení a ovládání pohonu s elektrickým příkonem 19kW, tepelná ochrana termistor, průsaková sonda, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (zařízení dodávkou technologie) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MS101 |  | Plastová ovládací skříňka pro ovládání čerpadel; míchadel; ventilátorů; dmychadel v ručním režimu a přepínání režimů v sestavě: 1x plastová skříňka s pěti otvory; 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, 1x spínací tlačítko, 1x rozpínací tlačítko; 2x signálka |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M108 |  | Ventilátor nástěnný 850m3/h, IP44, 55W, 230V, včetně venkovní samotížné žaluzie. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIC121, TIC122 |  | Venkovní teplotní a vlhkostní čidlo, výstup 2x 4-20mA, rozsah -30 ... +80 ° C, 0…100% RV,včetně kompletního příslušenství pro montáž. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EH151 |  | Sálavý panel pro vytápění prostoru, výkon 600W, napájení 230V, krytí IP 44, včetně montážního příslušenství a termostatu a montážního příslušenství. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svítidlo průmyslové trubicové LED 2x18W 2500lm, IP65, montáž na závěsy nebo přímo na strop včetně montážního příslušenství a s výbavou pro průchozí zapojení, včetně světelných zdrojů. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svítidlo nástěnné venkovní 2x60W (E27), krytí min. IP44, montáž na stěnu včetně světelných LED zdrojů a montážního příslušenství. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spínač jednoduchý 230V/10A pro instalaci na stěnu se zvýšeným krytím IP44; včetně veškerého montážního příslušenství. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zásuvková skříň, 1x 400V - 16A pětikolík, 2x 230V - 16A, chráněna jističi a proudovým chráničem, krytí min. IP 44. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypnutí technologie C-STOP XALK188 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přemístění rozvodnice čerpadla silážních šťáv - odpojení stávající kabeláže, demontáž, připojení nové kabeláže a montáž, včetně konzole pro uchycení rozvodnice na zeď. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť závodu, připojení komunikace |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doplnění stávající RIS (sklad nemotorové zemědělské techniky) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Složení: 3x nožové pojistkové vložky 160A, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Řídící systém a materiál umístěný v rozváděči RM-101 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 analogových vstupů (2-vodiče), 0/4-20mA, konfigurovatelné |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sériové rozhraní RS-232/485 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zakončovací modul vnitřní sběrnice |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | napájecí modul 24V DC s napájecím modulem vnitřní sběrnice |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 “ LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka,rozlišení obrazovky 800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD kartu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Softstartér s by-passem pro motory 22kW / 400VAC, napájení řídící jednotky 24VAC/DC, 2x DI, 2x reléový výstup, vstup pro termistor / termokontakt. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozváděč RM 101 - koncový sklad - rozváděč v přístavku s vyskl. čerpadlem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Skříňový rozváděč 1000x2000x400 (š x v x h) se soklem 200mm, krytí IP54, přívody spodem, vývody spodem / vrchem, In = 200A, zkratový proud do 10 kA , ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, vč. montážního panelu, lišt, sběrnic, svorek, ranžíru a s výzbrojí: hlavní vypínač In=250A, Ir=140A včetně napěťové spouště, vyrážecího tlačítka a vypínače na dveře rozváděče, svodič přepětí třídy I+II třípólový TN-C, samostatně jištěné kontrolní napěťové relé, termostatem spínaný ventilátor ve dveřích, termostatem a hygrostatem spínané topení, servisní zásuvka, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Další příslušenství rozvaděče: 1x bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-5A, 5x1f jistič, 5 x pomocné relé, přepěťová ochrana 3.. st. s VF filtrem, 1x třífázový pojistkový odpojovač vč. pojistek 50A. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod sumární signalizace a kvitace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek a upevň. materiálu. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroměr 3-fázový pro nepřímé měření x/5A, úředně ověřen MID, CZ CEJCH, výstup ModBUS a 2x impulsní výstup (odběr, dodávka), provedení na DIN lištu, včetně 3ks měřících tranformátorů 250A / 5A, třídy přesnosti 0,5S , 10VA, přetížitelnost 120%. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, rozjišťovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči. |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek a upevň. materiálu |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro motor míchadla do 17kW/400V, se softstarterem, Ex2 Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x softstartér s bypassem, 2x stykač s pom. kontaktem, 4 x pomocné relé, 1x termistorové relé Ex2, 1x průsakové relé, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro napájení dmychadla do 0,55kW Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vývod pro napájení vyhřívání kap. pojistky do 1kW, Ex2 Složení: 1x jističo-chránič 30mA s pomocným kontaktem, 2x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vývod pro napájení kompresoru do 2kW/230V Složení: 1x jističo-chránič 30mA s pomocným kontaktem, 2x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro motor čerpadla do 19kW/ rozběh Y/D Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 3x stykač s pom. kontaktem, časové relé, 3 x pomocné relé, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ-0-AUT, termistorové relé, relé průsaku, 2x signálka ,2x tlačítko, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro ventilátor do 0,5kW / 230V, Složení: 1x 3f motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro připojení místních ovládacích skříněk, 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S-EI |  | Obvod stavební elektroinstalace: Složení: 3 x 1f jističo-chránič 30mA, 2x jistič třífázový, 1x stykač, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro napájení rozvodnice čerpadla do 15kW, Složení: 1x jistič s pomocným kontaktem, 4 x pomocné relé, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materi |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Připojení kabelů Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž a připojení řídícího systému. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výroba rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Silový vývod pro napájení rozváděče není součástí tohoto výkazu výměr (dodá investor). Stavba dodá konzoly pro umístění rozváděče na nádrž a uzavřený přístřešek. Součástí výkazu není kompenzace jalového výkonu, bude řešeno dodatečně po realizaci a změření skutečných hodnot jalového výkonu.
|  | Kabely |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | m | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | m | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | m | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x4. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | m | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x6. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | m | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x4. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x10. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | m | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel s Cu jádrem, plášť PE komunikační stíněný 2x2x0,8, UV odolný, vhodný do země. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | m | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel s Cu jádrem, plášť PE komunikační stíněný 4x2x0,8, UV odolný, vhodný do země. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | m | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x95. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | vodič zž CY6 |  | m | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | vodič zž CY10 |  | m | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | vodič zž CY16 |  | m | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zemní chránička dvouplášťová 160mm |  | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zemní chránička dvouplášťová 110mm |  | m | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab drátěný 50x50, žárově zinkovaný, včetně tvarových dílů,, vík, podpěr a montážního příslušenství! |  | m | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab drátěný 150x50, žárově zinkovaný, včetně tvarových dílů, vík, podpěr a montážního příslušenství! |  | m | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab drátěný 300x50, žárově zinkovaný, včetně tvarových dílů, vík, podpěr a montážního příslušenství! |  | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalační trubka plastová ÚV odolná, průměr 16mm, ohebná + příslušenství |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalační trubka plastová ÚV odolná, průměr 25mm, ohebná + příslušenství |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační trubka ÚV odolná průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  | m | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační trubka ÚV odolná průměr 32mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  | m | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační svorkovnicová krabice |  | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ekvipotencionální svorkovnice (MET) |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Povrchová zásuvka 230V / 16A, krytí min. IP 54, včetně příslušenství a popisného štítku "technologická zásuvka pro napájení technologického zařízení". Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Průchodka ATEX Ex1 / Ex2. |  | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | drobný instalační materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Uzemnění středového sloupu KS a sloupů plynovodu
|  | SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/ |  | KS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VEDENI UZEM FeZn DO 120 MM2 V ZEMI |  | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VEDENI UZEM FeZn DO 10MM V ZEMI |  | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FEZN PASKA 30X4 (0,95 kg/m) |  | KG | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FEZN drát Ø 10 mm (0,62 kg/m) |  | KG | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FEZN SVORKA PÁSEK-PÁSEK |  | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FEZN SVORKA PÁSEK-DRÁT připojovací |  | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FEZN SVORKA DRÁT-PÁSEK |  | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nedělená těsnící vložka PS Standart DN80/d=10mm |  | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Protect EP penetrační a ochranný nátěr , použití po jádrovém vrtání, epoxyd.pryskyřice |  | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drát zemnící nerez V4A 10 mm (1,61 m/kg) |  | kg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svorka univerzální SS UNI nerez N-V2A |  | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svorka zemnicí SR 03 K nerez N-V2A |  | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL K M21 a PŘÍPRAVNÉ A POMOCNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Výkopy, signalizační fólie, pískové lože, začištění a ostatní stav. přípomoce jsou dodávkou stavby. Zemnění a ochrana před bleskem není součástí tohoto výkazu výměr.
|  | Služby |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zpracování výrobní dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koordinace MaR a ostatní technologie |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Softwarové vybavení řídícího systému |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Softwarové vybavení operátorského panelu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Software pro realizaci datového přenosu BPS prostřednictvím Modbus TCP- příprava proměnných pro nadřazený řídící systém |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámka: | Komunikační propoj mezi řídícími systémy konc. skladů a BPS, včetně úpravy a doplnění nadřazeného systému BPS není součástí tohoto výkazu výměr.
|  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výchozí revize elektrických zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zkušební provoz |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení staveniště |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Likvidace demontovaného odpadu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příprava podkladů a součinnost s TIČR |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0